[image: image2.png]


                                           好想你健康食品股份有限公司

User Request Specification
用户需求标准

厂房及空气净化系统
[image: image1.png]LR AR AR




好想你健康食品股份有限公司
2026年3月

	URS名称
	好想你健康食品股份有限公司中药饮片车间用户需求标准

	URS编号
	

	版本号
	
	生效日期
	

	
	部门
	职务
	签字
	日期

	起草
	
	
	
	

	审核
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	批准
	
	
	
	

	分发范围
	部门
	数量
	部门
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	


目   录

1、目的

2、范围

3、整体技术要求

4、依据的法律、法规及标准

5、公用工程及要求

6、系统描述
7、设施技术要求

8、用户项目实施要求

9、培训及售后服务

10、附件

1、目的

1.1厂房及空气净化系统用户需求标准（URS）是厂房设施设计、安装（施工）、调试、确认（验证）、风险评估及验收的基本依据。文件内容包括系统的设计参数、能力、运行参数控制、清洁、可靠性要求等。

1.2 URS的目标是提供相应的文件来保证制造商对该项目的设计、安装（施工）、调试、确认（验证）、及验收等能在规定的时间内完成并达到国家2010版GMP的要求，并顺利通过国家GMP认证。

经批准的用户需求标准(URS)作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

2、范围

2.1此文件所定义的URS适用于本公司新建中药饮片车间所需的厂房及空气净化系统设施。
2.2该URS在移交给设备制造商之后，将意味着所有指定的要求被涵盖在制造商的供应范围之内，但不限于此范围。

2.3文件中“必须”条款，需供应商制造时必须达到部分，制造商不可用其它技术代替。“期望”条款，需供应商制造时可选用不同的技术，但最终需符合使用方的要求。

2.4 URS中用户仅提出基本的技术要求，并未涵盖和限制制造商提供的厂房及设施具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的部件和更高水平的控制系统；制造商应在满足本URS的前提下，提供能够达到的更高标准和功能的高质量设施及其相关服务。制造商所提供的厂房及空气净化系统设施应满足国家新版GMP有关设计、安装制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。

3、整体技术要求

3.1本次招标的厂房及空气净化系统是用于按2010版GMP要求新建车间的主要设施，该设施必须充分满足2010版GMP对厂房及空气净化系统的要求。

3.2 要求参加本次招投标的单位应对我方提供的图纸进行二次设计，并提供设计图纸和相应的设计、技术描述。

3.3技术指标测试标准：设备IQ、OQ完成，PQ方案批准后，应以三个动态验证周期试生产为准。

3.4本次招标空气净化系统的初次验收工作以第三方检测合格并出具合格报告为准，最终验收工作以通过国家GMP验收为准。

3.5售后服务必须响应及时，要求系统出现故障后要在2小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，合格的相关的技术人员必须在24小时内赶到现场。

4、依据的法律、法规及标准

4.1 2010年版药品生产质量管理规范及其附录7《中药饮片》；

4.2 GAMP 5 自动控制系统的验证指南；
4.3 GB50073-2013 洁净厂房设计规范；

4.4 GB50243-2016通风与空调工程质量验收规范；

4.5 2015年修订版ISO 14644-1:2015；

4.6 GB50019-2015采暖通风与空气调节设计规范；
4.7 GB50591-2010洁净室施工及验收规范；
4.8 GB50016-2014 建筑设计防火规范；

4.9 GB50457-2019医药工业洁净厂房设计规范；

4.10 GB/T 9068-2021 采暖通风与空气调节设备噪声功率级的测定工程法；
4.11 电气及控制部分应符合IEC标准；

4.12 机械设备应符合相关国家标准；

4.13 符合中国安全环保相关国家标准（GB 系列）；

4.14 符合国家计量标准或ISO标准；

4.15 安全：依照 CE 标准；

4.16 噪音：依照 CE 标准
4.17 所有的电气设备和电缆必须根据GB、IEC/CENELEC、VDE 标准或其他标准。
5、公用工程及要求

由用户提供的公用设施条件如下：

供    电：          380V，50HZ         用量：

自 来 水：   压力： 0.2～0.4MPa        用量：

工业蒸汽：   压力： 0.5～0.8MPa        用量：

压缩空气：   压力： 0.4～0.8MPa        用量：

冷 冻 水：   温度：7度水              用量：
供应商应提供公用设施的消耗量，如有特殊要求，也应指出。

公用工程与系统需要同时设计、同时施工、同时验收；要求设备接口及工艺连线设备要标准化，在工程设计中处理好接口关系。

6、系统描述
6.1 中药饮片车间的彩钢板维护结构，采用机制硫氧镁彩钢板，厚度为≥50mm彩钢板。应符合保温、隔热、防火和防潮等要求。

6.1.1房间高度如下：

	序号
	房间名称
	高度(m)
	序号
	房间名称
	高度(m)

	1
	门厅
	3.5
	7
	弱电间
	暂不吊顶

	2
	化验室区域
	3
	8
	空调机房
	暂不吊顶

	3
	所有走廊
	3
	9
	
	

	4
	主生产工序
	4
	10
	
	

	5
	配电室
	暂不吊顶
	11
	
	

	6
	排烟机房
	暂不吊顶
	12
	
	


6.1.2地面施工不在本次招标范围。
6.1.3主要功能间为：原料中转间、投料间、净制、干燥间、人工挑拣、烘干、熟制、中间站、炒药前室、炒药后室、内包、外包等。

6.1.4人员洁净区进入流程如图所示。                          

7、设施技术描述

7.1基本要求

	序号
	技术规格要求
	必需/期望

	1
	参照郑州地区的气象参数，满足设计院和有关规范关于净化厂房及设施的设计要求。
	必需

	2
	房间高度应符合工艺要求。
	必需

	3
	消防设施应符合规范和设计要求
	必需

	4
	洁净区的洁净度应符合2010版GMP的要求。

洁净区压差要求：洁净区对一般区、不同级别房间之间、走廊与负压房间之间的压差均应满足设计及新版GMP的要求。

洁净区温湿度要求：夏季温度24±2℃，冬季温度20±2℃，湿度为55%±10%。
洁净区照度要求：主要功能间为300Lx，其余辅助间为150Lx以上。洁净区主要工作室一般照明的照度均匀度不应小于0.7。

洁净区噪声要求：≤70dB(动态测试)。
	必需


   7.2洁净区各级别悬浮粒子数应符合以下标准:

	洁净度级别
	悬浮粒子最大允许数/立方米

	
	静态
	动态

	
	≥0.5μm
	≥5.0μm
	≥0.5μm
	≥5.0μm

	D级
	3520000
	29000
	不作规定
	不作规定

	C级
	352000
	2900
	3520000
	29000

	B级
	3520
	29
	352000
	2900


 7.3洁净区各级别微生物监控的动态标准应符合以下标准：

	级别
	浮游菌

（ cfu /m3）

cfu/m3
	沉降菌（(90mm）

cfu /4小时
	表面微生物

	
	
	
	接触碟（(55mm）

cfu /碟
	5指手套

cfu /手套

	D级
	200
	100
	50
	--

	C级
	100
	50
	25
	--

	B级
	10
	5
	5
	5


  7.4换气次数

A 级：工作面平均风速0.45m/s±20%（本项目无A级）
B 级：换气次数>70次/小时，静态时在15-20分钟的自净时间应达到B级洁净度的要求（本项目无B级）。

C级、 D级换气次数均应符合设计要求。

承包方需要二次计算送风量和换气次数，并在技术方案中体现（附风量平衡计算表）

     7.5洁净厂房、空调系统施工要求

   7.5.1墙板

	序号
	技术要求
	必需/期望

	1
	墙板采用50mm厚机制硫氧镁彩钢板。基板为0.5mm厚白灰色的宝钢钢板，表面覆上塑料保护膜，以防运输或安装过程中，表面刮花颜色。墙板表面不吸尘不产尘易清洁，并能耐受清洗消毒。材料（面板及夹芯材料等）必须满足消防要求，耐火时间≥1.0 h，满足人员疏散的需要。

墙板安装前必须严格定位放线，经核对无误及业主验收合格后才可施工。

彩板隔断上的玻璃窗尽可能与板面齐平，采用密闭固定双层窗，玻璃厚度为5mm厚钢化玻璃。

墙板与顶板应无色差。
	必需

	2
	墙面与吊顶，墙面与地面、墙面与门框、墙面与窗之间连接处硅胶密封，保证密闭无泄漏；墙面与吊顶采用光滑连体圆弧连接。墙面与地面采用连体槽铝及圆弧；墙面与门框、门板、铰链,壁板与窗户要平滑连接，没有凹凸，以上方法均应符合设计要求。
	必需

	3
	根据照明、插座、电话、监控、网络设计图在彩钢板夹层中预埋钢管穿线管，管内外侧压盖均为不锈钢，并打密封胶。
	必需

	4
	墙体材料满足消防规范的要求，提供彩钢板耐火性的证明文件（并符合消防设计要求）。

供货方须提供彩板产品质量证书、合格证明文件、产品结构图、产品送检报告、防火测试报告。
	必需

	5
	工程施工期间业主可随时抽检彩板或下脚料。
	必需

	6
	参观走廊做法需经建设方同意。
	必需

	7
	整个工程所有彩钢板建议用同一批号，以利于缩小色差。
	必需


 7.5.2顶板

	序号
	技术要求
	必需/期望

	1
	顶板采用≥50mm厚机制硫氧镁彩钢板。基板为0.5mm厚白灰色的宝钢钢板，应满足人员检修的荷载（150 kg/m2），并可承受向上大于150Pa的风压， 表面覆上塑料保护膜，以防运输或安装过程中，表面刮花颜色。板材表面不吸尘不产尘易清洁，并能耐受清洗消毒。材料（面板及夹芯材料等）必须满足消防要求，耐火时间≥1.0 h，满足人员疏散的需要。

允许误差：长度±2mm，对角线±5mm；顶板吊装处采用铝吊梁，吊筋采用M10，间距1.1m，或采用更好吊装方式。
	必需

	2
	吊顶开口须根据灯具和风口位置开孔，并在孔四周位置预埋加强筋，保证上人强度。一般情况下墙板与吊顶不宜在现场开孔。
	必需

	3
	承包方必须提供吊顶及相关辅材的材质、厚度、规格及测试报告等，提供彩钢板耐火性的证明文件（并符合消防设计要求）。
	必需

	4
	工程施工期间业主可随时抽检彩板或下脚料。
	必需

	5
	顶板吊筋杆采用镀锌通长丝杆，配高度调节装置。吊筋应与龙骨联接，不得直接固定顶板的面板上。吊顶材料必须满足消防要求，耐火时间≥1.0 h，满足人员疏散的需要。所有顶板的龙骨及安装吊挂件、锚固件等须有防腐、防锈处理。面漆选用热镀锌材质。应提供材质证明文件。
顶板的龙骨与面板要有导电措施，并考虑热胀冷缩的因素。洁净室整体要求有有效的接地保护！对于焊接部位有防腐、防锈处理。
	必需


7.5.3圆弧、龙骨、板缝、密封胶的要求

	序号
	技术要求
	必需/期望

	1
	分体圆弧半径不小于50mm，厚度不小于1.0mm；回风墙与墙板、顶板、地面的连接应采用圆弧结构，铝合金型材采用喷塑材料，颜色应与彩板一致。材料厚度应满足要求如下：槽铝、角铝≥1.0mm，圆弧≥0.8mm。气、自控的管线穿墙（包括轻质墙体）时，用膨胀性防火胶封堵。所有吊顶均要求设暗缝，无图例间无吊顶。
	必需

	2
	洁净室内的阴阳角要有圆弧过渡，材质为铝合金，表面喷塑处理，弧度为60mm，阳角弧度大于120°为宜，与墙体连接密封牢靠；圆弧角δ≥0.8mm。

柱转角应选圆柱结构，材质为铝合金，表面喷塑处理，材料厚度不小于1.0mm，与彩板连接时要密封、牢靠、美观、不起尘、不掉尘、易于清洁，且与彩钢板平齐，不能突出彩钢板。
三维角接头采用铝合金压铸件，且与地面、墙面、圆弧连接要紧密，外表喷塑处理，所有铝型材颜色应与彩板一致。
	必需

	3
	板缝之间缝隙要均匀一致，板缝理论宽度为2-3mm。
	必需

	4
	所有外露铝型材外表面均喷塑处理，颜色应与彩板一致。
	必需

	5
	用于洁净室嵌缝的弹性密封材料使用白色中性道康宁硅酮密封胶，应有出厂日期、储存环境、有效期和施工方法的说明书。不得使用过期产品和未经鉴定的产品。

所有洁净室的安装缝隙（含顶板），必须清洁后用密封胶双面密封。

所有洁净室内与地面安装的缝隙，必须能防止水进入。
	必需


7.5.4门、窗

	序号
	技术要求
	必需/期望

	1
	洁净室的门窗构造应平整简洁、不易结灰、容易清洁、表面无划痕、损伤、型材无开焊断裂。门封头应采用铝材质。门采用钢制成品门，并配观察窗。（门边料厚度为1.2mm，门板料厚度为0.6mm）。
	必需

	2
	单扇门宽度大于600mm时，铰链数不少于3个。门上配件:指压门锁、不锈钢升降铰链、闭门器等应无任何螺丝外露。锁舌孔内必须密封，不允许空置。

门框铰链厚度与墙板相同，保证平滑连接。采用卫生级铰链，外表面不得看到螺钉。

门周边为硅橡胶密封条或特殊刚性密封结构，门底部带自动升降门密封条，保证门有良好的密封。
	必需

	3
	门上把手应符合最新版洁净室施工验收规范。
	必需

	4
	尽量减少机械部件（如锁、铰链等）的磨损及门与框、与地面之间的磨损。
	必需

	5
	缓冲间、气闸室等必要房间的门应按图纸设计加互锁装置。门互锁器应采用电子空气互锁，有状态显示，可延时开启。门互锁与门配合安装时，安装牢靠，接触灵敏，暗装。带紧急按钮开启控制功能或带故障自动解锁装置。
	必需

	6
	门的开向符合压差设计要求，原则上向高压方向开启。
	必需

	7
	非净化区与净化区连接墙采用成品双层玻璃窗（不得产生气雾），中间真空处理。玻璃厚度5mm。双层玻璃窗窗户与墙面平齐，平滑连接，无死角。窗面应用密封胶固定，如采用密封条时，玻璃与密封条接触平整，密封条不得卷边、脱槽、缺口及断裂。承包方应提供窗及其附件的材质、规格、尺寸、安装详图等。
	必需

	8
	所有安全门采用6mm厚的钢化玻璃，安全门边框适用于洁净室的要求，保证洁净室密封无泄漏。安全门设有关闭件，安装在打开明显位置，破门工具也需要放在明显位置，并有牢靠放置、取出方便的处理。
	必需

	9
	成品门窗供货方提供合格证书、性能检验报告，防火门还要提供产品送检证明、防火测试报告。
	必需


7.5.5传递窗

	序号
	技术要求
	必需/期望

	1
	传递窗应为自净杀菌型，自净送风气流方式顶送、侧底回，带紫外灯杀菌,带有压差计、DOP检测口。规格、数量根据设计要求，双面平整。过滤效率≥99.99%；风速≥0.4m/s。
内、外板均为不锈钢板，壁厚大于1.0mm整体内外表面光洁，无死角，易于清洁，内部风道材质为不锈钢。
	必需

	2
	设置玻璃观察窗，采用电子互锁，紫外线杀菌，开门指示灯,装有专用密封条，内外风道均为不锈钢材质，并确保气密性。
	必需

	3
	传递窗设有净化循环装置，应配置开门延时装置，保证所传递物品有足够的自净时间。自净时间可以设置，自净过程中应有门不能开启功能。
	必需


 7.5.6灯具

	序号
	技术要求
	必需/期望

	1
	照明灯采用LED平板灯。净化型LED平板灯，整机厚度≤12mm（超薄洁净款，无积尘边角） 安装方式：吸顶式安装（与净化顶板齐平，无缝贴合），额定功率：40W（偏差≤±5%，高光效款，拒绝虚标功率）；输入电压：AC220V 50Hz，适配厂区常规配电系统； 光通量：≥4000lm，光效≥100lm/W，亮度均匀无暗区；显色指数：Ra≥90（高显指，精准还原物料本色，适配饮片质检需求）；色温：4000K中性白光（护眼不炫目，贴合车间长时间作业需求）； 发光角度：160°广角面发光，防眩光，无局部强光反射；功率因数：PF≥0.95，高效节能，降低厂区电路损耗；频闪特性：无可视频闪，符合车间作业护眼标准；外壳材质：航空级铝型材边框（防锈防腐蚀）+ 高透亚克力/PC扩散板（耐磨易擦拭）；结构设计：一体化无缝洁净结构，无死角、不积尘、不藏污，便于车间清洁、消毒作业；防护等级：IP44（防尘防溅水，适配洁净区清洁消杀工况）；密封性能：边框密封处理，杜绝粉尘、水汽渗入灯体内部；工作温度：-20℃～+50℃，适配车间恒温空调环境；使用寿命：≥50000小时，质保期≥2年，质保期内免费维保、更换；驱动电源：内置隔离式恒流驱动，防雷抗干扰，运行稳定无噪音；产品认证：具备国家3C认证、ROHS环保认证，证书齐全可查。
应急型照明：正常照明和应急照明共用一体灯。光源独立、电池组采用环保电池、正常供电时自动充电、事故断电或停电时自动切换点亮应急灯、电源采用220v。满足消防照明应急事件要求。
	必需

	2
	洁净室内部照明要求：生产房间照度大于300Lx，在辅助操作间、走廊、 人员和物料净化通道大于150Lx。
	必需

	3
	疏散应急标志灯为超薄发光LED灯，嵌入式安装。
	必需


7.5.7电线、电缆、开关、插座
	序号
	技术要求
	必需/期望

	1
	开关，普通开关采用86型，外壳采用高强度工程塑料，电源220v、额定电流不小于10A。插座，普通插座采用86型，外壳高强度工程塑料，电源220v、有效负载2500w以上。采用正泰防水开关和插座，表面易于清洁、与壁板连接处良好密封。供货方提供产品的合格证明。数量根据设计要求。

洁净区安装的开关箱应满足洁净区的要求，密封良好，容易清洁。
	必需

	2
	电源线护管、洁净管线过顶板须采用带螺纹卡盘或其它的洁净良好密封型式。
	必需

	3
	电线、电缆：符合GB/T12706、GB12666等中国国家标准。电线、电缆的生产厂应有主管部门颁发的生产许可证。电线、电缆应有国家认可的质量检测机构出具的检验合格报告和“3C”认证。

阻燃电缆、耐火电缆应通过国家级相关质量监督检验机构的型式认可检验。选用电线、电缆型号及制造厂必须有良好的安装和运行业绩。电缆盘上应表明电缆型号、规格、电压等级、长度及出厂日期。并与产品合格证相符。电缆盘应完好无损。采用优质铜材，含铜量不低于99.9%。电线、电缆的绝缘材料必须符合电压等级和设计要求。
电缆芯线和电线绝缘层的颜色必须满足以下要求

相线：黄、绿、红；零线：淡蓝；地线“黄/绿；控制线：白
电缆电线配管采用电线管。穿楼板管线做好密封，谨防漏水。
	必需


7.5.8其它

	序号
	技术要求
	必需/期望

	1
	压差计，量程0-60pa或-10—60pa建议采用就地显示的压差计，与彩板配合；外部有表盒装裱，外形美观，显示准确，数量根据设计要求。 供货方提供产品说明书，合格证书，校验证明。
压差计应采用嵌入式安装并方便拆卸。
	必需

	2
	温湿度计（甲供，配合电源）：显示准确，外形美观，均带就地显示。供货方提供产品说明书，合格证书，校验证明。数量根据设计要求。

洁净型温湿度计采用嵌入式安装并方便拆卸。
	必需

	3
	干手器（甲供，配合电源）：为高速干手器，快干、省时、低能耗、设计新颖、美观大方，有超温超时超流多重保护。
风速60m/s以上、干手时间10s以内、感应距离12cm。
电源采用220v-240v、电流保险丝10A、防水等级1p*1、挂壁安装、安装方便。供货方提供产品说明、质保证书、合格证书。数量根据设计要求。
	必需

	4
	手消毒器（甲供，配合电源）：要有智能控制、使用方便，喷液要能完全雾化，有满箱和缺液报警，安装方便。电源220v-240v。液体容积1500ml以上、单次工作时限小于5s、喷液量0.6ml/s、挂壁安装。数量根据设计要求。供货方提供产品说明、质保证书、合格证书。建议采用红外线感应、感应灵敏，外壳采用优质工程塑料、坚固耐用，须有接水盒装置，使用时避免弄湿地面。
	必需

	5
	洁净室内噪声：静态测试时（最大风速时），乱流洁净室的噪声级不宜大于 60dBA；
	必需

	6
	视频监控：按设计要求。
	必需


  7.6 HVAC系统施工要求

7.6.1空调箱、送风、回风、排风： 

   净化区空调温度、湿度、压差能够实现自控。一般区采用舒适性空调。

7.6.1.1所有空调机组内的初、中效过滤器按以下要求配备：

	过滤效率%
	测试方法
	过滤器类别
	洁净级别

	E≥90
	计重法（5µm）
	初效过滤器
	  所有洁净空调机组；舒适性空调机组

	75≤E1＜75
	0.3-1µm
	计数法
	中效过滤器
	

	90≤E2
	1-3µm
	
	
	

	90≤E3
	3-10µm
	
	
	

	初、中效过滤器型号、使用数量由净化施工单位选配（应提供材质证明、合格证、检测报告）。初、中效过滤器滤布的安装应便于拆卸、清洗、更换


7.6.1.2空调箱、送风、回风、排风按以下要求配备：

	序号
	技术要求
	必需/期望

	1
	新风取自室外，直接安装在墙壁上的新风口，为防止雨水进入新风管路，要求新风口一律使用防水型新风百叶窗，并有防止异物或昆虫进入的不锈钢滤网。因该地风沙大需在新风管便于更换的位置加装抽拉式G2初效过滤器。
	必需

	2
	净化空调系统的空气经过初效、中效和高效空气过滤器三级过滤后送入室内。舒适性空调系统的空气经过初效、中效过滤器二级过滤后送入室内。
	必需

	3
	初效、中效过滤器前后端安装压差计（Dwyer指针式），用于监测过滤器工作状况。
	必需

	4
	加热管应采用多排钢管钢翅片加热器，加热能力应满足要求。
	必需

	5
	表面式冷却器：采用UII型系列多排铜管铝翅片表面冷却器。具体要求需在报价单中注明，以满足车间冷量设计要求。 
	必需

	6
	空调箱内风速设计应在满足车间洁净室换气次数的前提下，尽可能将风速控制的低一点，以免表冷器表面的水滴随风进入风管，影响湿度。
	必需

	7
	不锈钢挡水板和不锈钢接水盘：应设计流线挡水板，拦截表冷器冷凝下来的已结露水珠，挡水板应安装在不锈钢接水盘内，以集中收集凝结水和集中排放凝结水。

机组的表冷表热段、加湿段均应设置不锈钢挡水板。机组箱体应有良好的隔热性能，运行中箱体外不应有渗漏水，箱体内不应有积水，排水应通畅。
	必需

	8
	采用低噪声离心式风机：带有前倾或后倾的叶轮，变频电机（安放位置可调）并有防震垫等相关附件。配置西门子变频器。电机防护等级为IP55。风量、压头应满足设计及高效在整个寿命周期内的要求。风量调节范围应满足新版GMP及设计要求（即值班风量→生产时风量可调）。
	必需

	9
	机组主要功能段配置检修门、检修灯，并配置软连接、减震装置等所有必需附件。要求检修门密封良好，检修灯开关布置整齐美观
	必需

	10
	消声器：应采用微孔钢板或其它适宜材料制作的消声器，能清洗，无颗粒物脱落。
	必需

	11
	初效和中效空气过滤器设置在空调机组内，高效空气过滤器设置在系统末端的高效送风口内。
	必需

	12
	空调机组主要功能段配置观察窗、检修灯。
	必需

	13
	系统通过回风管道进行回风，回风进入空调机组初效段后，与新风混合后经送风机送入房间。
	必需

	14
	房间回风：回风通过铝合金格栅回风窗进入回风夹墙、回风管路。格栅回风窗应加装初效过滤器用以防止异物进入回风管路中；根据需要为固定式或可调式回风口，各房间回风均设置独立的回风管，并安装风阀。活动侧方便打开清洁和更换初效过滤网。

回风夹墙内部保证清洁并进行打胶处理，墙体与地面接缝处也打密封胶，保证回风夹墙的密封性。各种风口、回风百叶等均采用优质铝合金制作并保证有一定的强度，外表面喷塑。回风口与围护隔断应采取密封措施。
	必需

	15
	排风： 为防止室外未处理空气入侵生产作业区,洁净区所有排风系统必须设置风阀及防倒流装置加中效过滤器。排风总管设置电动阀，防止停机时室外空气倒灌。排风机均设置变频器所涉及的排风系统按设计图纸。
	必需

	16
	所有设备排风（不在此次施工范围内）
	


7.6.2风管、风阀

	序号
	技术要求
	必需/期望

	1
	风管规格系列采用全国通用通风管道统一规格和标准，风管材质采用优质镀锌钢板，风管的制作及安装标准应符合（GB50243-2002）标准。镀锌钢板按国标由施工方采购，并由业主方查验符合要求后方可施工。风管制做应机制卷边，风管法兰及加固框铆钉一律采用半圆头镀锌铆钉，不得采用空心铆钉，风管法兰螺钉孔和铆钉孔间距及要求见（JGJ71-90）第3.2.9条施工破坏镀锌层的所有位置（钻孔，拉铆，咬口处），用环氧树脂防腐，咬口处涂胶密封。

风管的曲率半径R=1.0-1.5，不能满足要求时加装导流板；支风管与主风管连接处须设分流板。

风管均采用角钢法兰连接，角钢大小及法兰施工要求详见《通风管道技术规程》（JGJ141-2004，J363-2004）
法兰角钢规格尺寸规格按国标执行，并提供出厂材质确认证明材料，法兰角钢须除锈防腐，防锈底漆二遍。
	必需

	2
	风管加工环境应在有门窗的清洁加工场内进行。风管吊装前需将管内用中性洗涤剂清洗脱脂，并冲洗用不脱落纤维抹布擦拭干净，检查标准为用干净白纱手套擦拭风管内表面无油迹、无灰尘。检查合格后两端用干净的PVC膜封好待安装以防止内表面受到污染（提供清洗记录）。风管运输中不得利用套装的形式（即将小管依次装入大一号风管以缩小运输体积的方法）运送风管。
	必需

	3
	风管制做应机制卷边，要求有效密闭，不漏风（要求提供制作照片）。
	必需

	4
	风管漏光检查：风管安装前或安装结束应进行漏光检查（提供漏光检查记录）。
	必需

	5
	风管漏风量检测：首先采用逐段保温前漏光检测法，送风后采用测量各洁净室风量及系统总送风量来计算出系统漏风量，扣除消声器及调节阀等附件的漏风量就是风管的漏风量。空调系统总漏风率指标应低于国家标准的规定。
	必需

	6
	每台组合空调机组出风口主管设测风口3～6个。

风管与设备、风口连接处采用内衬铝箔外为人造革软连接，长度150—200mm，所用材料提供批生产合格文件。
	必需

	7
	设置风管风量检测孔应在送风、回风、新风的主干管上安装风量测定孔。吊架大小、间距按规范要求制作。

主风管上应该有消声措施；风管管径设计应确保总风管风速6-10m/s，无送、回风口的支风管风速4-6m/s，有送、回风口的支风管风速2-5m/s。
法兰间密封条采用闭孔海绵橡胶板，厚度5mm。
	必需

	8
	总送风管和回风管应有防火阀，穿越墙壁也应有防火阀。风阀要求选用防腐材料或进行防腐处理，密闭良好，开关灵活，满足规范要求，并有开关及开度指示。
	必需

	9
	风阀采用碳钢材质内表面及阀片喷涂处理，要求密闭良好，开关灵活，满足规范要求（特别是防火阀），并有开关及开度指示。
	必需

	10
	所有支管、送风口、回风口均应安装风阀可进行风量调节。
	必需

	11
	工程施工完毕，待房间送风量、压差等均满足要求后，应将风阀调整的开关开度大小位置表示清晰明确。
	必需


 7.6.3 HEPA及静压箱

	序号
	技术要求
	必需/期望

	1
	有洁净要求的房间设置高效过滤器，过滤器底面有不锈钢旋流式散流板，并带有PAO测试口。无洁净要求的房间设置铝质方形散流器。
	必需

	2
	静压箱板为碳钢材质喷涂处理，板厚度≥1.2mm，吸顶式安装，侧面吊杆式固定。外框与顶板交接处双面封闭；静压箱应有PAO测试孔。高效过滤器与静压箱采用液槽密封。
	必需

	3
	高效过滤器：每只高效过滤器在出厂前必须进行效率测试，并提供唯一的可追溯生产编号的验证测试报告，测试报告必须电脑自动打印，内容包括：过滤器的过滤效率、初阻、终阻、容尘量等合格证明，高效过滤器采用H14。高效过滤器安装后，需对高效过滤器进行检漏试验逐个巡检，要求提供检漏记录（最好采用PAO检漏仪），同时发烟法做气流流型的确认并提供照片。

高效过滤器必须经检测合格后方能投入使用。采用28.3L/min的粒子计数器扫描检漏。
	必需

	4
	高效过滤器应在现场开箱检查目测合格后安装。
	必需

	5
	高效过滤器外框为铝合金材质。
	必需

	6
	高效过滤器安装在相应净化房间的吊顶上，高效送风面与房间吊顶下端面平齐，密封良好，无泄漏。
	必需


7.6.4保温、消毒

	序号
	技术要求
	必需/期望

	1
	待所有风管检漏合格并经业主确认后，方可进行保温。
	必需

	2
	夹层内的送风、回风、排风等主要风管保温材料采用30mm厚黑色难燃闭孔橡塑板保温，保温包括所有的阀门、静压箱等裸露部分。
	必需

	3
	排热管道采用50mm厚超细玻璃棉加筋铝箔保温。外包裹0.3MM镀锌钢板或铝板。
	必需

	4
	臭氧消毒：设外置式臭氧发生器，消毒时关闭新风和排风，将臭氧气体引入风道系统并送入洁净室进行消毒，空调系统保持循环，臭氧浓度达到规定开始计时。消毒过程应保证系统对外界的正压。消毒完毕，关闭回风，打开新风和消毒排风风机，将多余的臭氧气体经排风机组排出。消毒具备可在线打印过程记录的功能。
	必需


7.6.5消防安全

	序号
	技术要求
	必需/期望

	1
	总要求：消防设施应符合规范和设计要求
	必需

	2
	消防管网：与厂区的总管网进行连接，管径与原有管径一致，不得采用焊接丝扣的方式连接，宜采用沟槽式的快装方式，材质为镀锌钢管、厚度不得低于设计要求。
	必需

	3
	消防箱：为暗装式，与围护结构配合进行暗装。
焊接平整均匀、牢固，无伤穿、疤痕，箱体应由消防单位供应、安装，面板与彩钢板结合由净化施工单位完成。
箱门关闭到位后，应与四周框面平齐并且有密封处理，下部可放置灭火器。箱门由专业净化公司负责按照洁净要求供货、安装，净化公司提供实际案例及实物图片。
表面平整，易清洁、耐擦洗并能耐受杀孢子剂擦拭。
水带挂件、托架和水带盘要能耐腐蚀。
箱门开启角度不小于160°，开启压力不大于50N，在1.6MPa的水压下保持20min不泄露。
水带接口从1.5m处跌落五次无损坏并能正常操作。
供货方提供消防箱、水带、水枪等性能报告、合格证明、试验方法。
	必需

	4
	空调和通风系统的所有风机电源与火灾报警系统联锁，当车间内被确认发生火灾时，空调通风系统将接受消防监控中心发出的停机信号，能自动切断所有风机的电源，并将其停机信号反馈至消防监控中心。
	必需

	5
	火灾探测器，探测灵敏、探测精准、供货方提供测试方法及测试报告、探测器类型、探测算法。
	必需

	  6
	消防控制系统投标方应找消防专业负责完成，但所有的采购、安装等由投标方负责。如：消防箱、防火阀、消防排风系统、排烟机及轴流风机等
	必需

	7
	空气处理机组其风机与系统内的防火阀连锁,当送风温度达到70 oC时，防火阀将自动关闭并发出连锁信号,系统会被立即切断风机电源。防火阀耐火极限应大于1小时。
	必需

	8
	生产车间内设排烟系统，排烟口和排烟风机的启停由火灾报警中心控制，排烟口及排烟防火阀需与排烟风机联锁，当排烟系统中的烟气达到280℃时，排烟防火阀关闭，排烟风机将立即关闭。排烟风量按60m3/h.m2计算，排烟风口采用铝合金板式排烟口。
	必需

	9
	疏散指示灯、安全出口指示灯，嵌入式安装，应采用蓄电池组，初装容量不小于90min，在紧急状态有应急装置，紧急状态解除后可以恢复正常工作状态，导线需穿金属管。
	必需


7.6.6电缆、电线：

	序号
	技术要求
	必需/期望

	1
	一律采用铜芯线，含铜量不低于99.9%，为国内知名品牌，符合国家标准。均应有国家认可的检验报告和3C认证，电缆上应表有电缆型号、规格、电压等级、长度、出厂日期并与合格证相符。规格型号应满足设计要求。
	必需

	2
	电缆、电线：包括所有设备输电电缆、照明插座电缆、电话线、视频监控线、各类控制线等的铺设均采用槽式桥架或线管。

桥架：采用模块组装式、材料采用钢板成型、表面有防腐、防锈处理、可独立架设也可与系统连接架设。配制灵活、维修方便、散热性能好、透气性好。槽式桥架由室外进入室内时，向外坡度不小于1/100，桥架与用电设备交越时间距不小于0.5m，需屏蔽干扰的桥架应用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架，并且带盖。大于3m的大跨距选用复合型桥架。各种弯通及附件应符合工程布置条件并与桥架配套。桥架直线段50m应预留20-30mm的伸缩缝、并有有效的接地连接。
供货方提供桥架的平面布置图、桥架节点图、桥架 规格数量的明细表、剖面图、表面光洁、品牌标志明显，有防伪标志和国家电工安全认证的长城标志。

线管：应采用镀锌钢管及KBG管，接头采用螺纹连接、卡接、并有有效的接地连接，管径需与电缆配套。
	必需

	3
	洁净室内的电气管线为暗敷，所有外漏的电气管线采用304不锈钢材质（含非洁净区）。洁净区的电气管线管口及安装于墙上的各种电器设备与墙体接缝处应有可靠的密封措施。密封材料必须提供材质报告及对洁净厂房无毒害的证明文件。
	必需


7.6.7对洁净区域空调系统自控方面的要求（具体参照设计院图纸）：

	序号
	技术要求
	必需/期望

	1
	总体要求：自控系统需要符合GAMP5 要求，系统能够实现自动控制操作和手动操作。
	必需

	2
	电器元件：控制系统采用PLC+PC或DDC/PLC的控制方式。

配备独立操作的控制柜，PLC、电气开关和电气元件应选西门子品牌，集中安装在控制柜内。电源开关与电控柜门联锁保护，防尘、防水、散热快且易于安装。
	必需

	3
	控制系统应具备以下功能：

1）空调系统能够自动运行，排风系统和排烟系统必须与空调系统联锁。

2）空调系统能对房间压差进行控制和实时监测，并能记录。

3）空调系统能对部分关键房间温湿度监测和记录

4）关键参数超限报警和故障报警。

至少可对以下工艺参数进行控制、监测、记录或超标报警。

工艺参数

控制

监测

记录

超标报警

送风温湿度

√
√
√
√
回风温湿度

√
√
√
√
关键房间温湿度

√
√
√
√
关键房间压差

√
√
√
√
5）具有三级管理权限，依次为操作员、管理员和高级管理员。每个登陆帐号，有相应的登陆密码。防止未授权的人进入系统，操作或修改数据。

6）所有数据只有授权的人才可输入或修改，如有修改，则必须记录修改前的值、更改人和更改日期。

7）系统具有数据储存功能，并可查询历史数据。系统至少可储存1年的历史数据。可对系统内的历史数据进行备份，可查询备份中的历史数据。

8）界面：人机界面简洁，至少有系统流程图界面、参数设定界面、历史数据查询等界面。
	必需

	4
	必须设计安装与安全运行相关的报警、自控、联动装置
	必需


7.6.8整体要求

	序号
	技术要求
	必需/期望

	1
	洁净区内的所有外露表面应光滑平整，无划痕无裂缝、接口严密、无漆面脱落，墙壁与地面的交接处呈弧型，与外界与相邻房间不得有渗漏。
	必需

	2
	气体组织要求：洁净室采用非单向流型气流组织，。顶送下侧回（排）方式。

气流分布要求均匀，气流流速要满足生产工艺、空气洁净度等级和人体卫生及有关规范的要求。生产操作应在洁净工作台或气流的上游进行，工作面应处于气流的有效保护之中。
	必需

	3
	压差要求：洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应大于于10帕斯卡，相同洁净度级别不同功能的操作间之间应保持适当的压差梯度，以防止污染和交叉污染。
	必需

	4
	自净时间：洁净室应当在操作结束后，无人状态下经过15-20 分钟时间能够达到静态下的洁净度要求。
	必需

	5
	每个空调系统至少对一个高效过滤器安装压差指示装置。
	必需

	6
	吊顶应作双面密封处理，防止来自上方空间的污染。
	必需

	7
	壁板安装前必须放线，墙角应垂直交接，防止累计误差造成壁板倾斜扭曲，壁板的垂直度偏差不应大于0.2%。
	必需

	8
	应妥善保管待安装的彩板，对于已安装的彩板应进行围挡保护。安装过程中应不得撕下壁板表面塑料保护膜，禁止撞击和踩踏板面。对于安装后发现表面损坏的彩板，应及时进行更换。
	必需

	9
	厂房须按业主方确认的设计图纸施工，施工中若发现存在设计缺陷，应及时提出，并在接到设计单位或业主方的变更通知后方可施工。
	必需

	10
	施工期间应与业主方的其他中标方密切配合，按程序施工。先行施工的工种，不得妨碍后续的施工。
	必需

	11
	负责第三方在彩板墙壁上或风道上开孔后的密封。
	必需

	12
	各种结构配件和材料应存放在有围护结构的清洁、干燥的环境中，平整地放置在防潮膜上。
	必需

	13
	开箱启封（尤其是高效过滤器）应在清洁环境中进行，应严格检查其规格性能和完好程度，不合格或已损坏的配件严禁安装。
	必需

	14
	在施工期间，业主方负责提供施工方施工所需的临时电源、水源，施工方自备临时管线。
	必需

	  15
	施工期间应及时清理垃圾保证施工现场卫生，施工结束后负责清理吊顶及夹层内的施工垃圾，保证夹层内卫生符合要求。
	必需

	16
	施工方对施工、安装、调试、记录、试运行等负责，直至拿到质量验收证书。
	必需

	17
	未经业主方同意不得将工程项目委托他方进行安装，安装人员需为有经验的熟练技工。
	必需

	18
	施工方负责施工内容交付业主使用前的设备结构保护、施工材料和机器由施工方负责。
	必需

	19
	中标方须在合同签订时向业主方提供与工程进度相适应的施工进度表、施工SOP、质量保证计划、二次设计图纸、排版图等相关文件，并由业主方认可。
	必需

	20
	施工方必须按确认的进度计划组织施工，接受业主方对工程进度的检查、监督。
	必需

	21
	施工方须提供施工安全预案并设置安全员，接受业主方教育监督。
	必需

	22
	施工方须提供至少一名熟悉洁净技术的项目技术员，负责与业主方沟通。
	必需

	23
	投标文件应提供详细的施工组织方案。提供主要设计人员的资质及经历。提供项目经理资质及工程经历。提供主要施工人员资质。提供施工及验证所用的工器具和检测设备明细。
	必需

	24
	投标文件中应提供拟进行的厂房及空调系统验证文件目录。
	必需

	25
	对施工方要求：

必须要求施工方有相关施工的一切资职证明，并有完成二次设计的能力。

提供二次设计后的功能说明，详细说明变更后的符合性。
	必需


7.7检测、验证实施

	序号
	技术要求
	必需/期望

	1
	竣工时提交DQ、IQ、OQ、PQ验证文件纸质版和电子版文档，应确保验证文件及验证内容符合中国2010版GMP认证要求。 
	必需

	2
	所有检测、验证文件必需经过业主方QA部门批准，并与业主方QA部门一起实施。
	必需

	3
	进行记录测试数据工作的通用标准：

保证每一份文件是可追溯的，应有标题。

文件中每个注解、记录等都应该清楚、易读、有日期和签名。不能使用铅笔，而应使用蓝色钢笔或水笔记录数据

每次测试须遵循以下原则：

如果结果是某一数值时，应填写具体数值。

如果某测试没有写明具体的测试程序，则应注明参考出处。

附上在测试过程中所产生或打印出来的图，签名并注明日期。

每次测试应签名和注明日期（需有执行人和审核人的签名）。

如果有些测试没有进行，则应在备注或偏差记录中写明未执行的原因和预计执行的日期。

对于在执行本方案过程中所发生的每个偏差， 应填写包括以下内容的偏差报告：偏差号、偏差描述和发现人签字及日期、必要纠偏措施、纠偏措施批准人签字和日期、偏差解决的日期、偏差解决后的重新检查的结果。
	必需

	4
	洁净室及HVAC系统DQ 至少包括：设计文件确认、车间布局和人流物流的确认、房间设计参数（风量、压差、换气次数等）的确认、系统送回风管和风口布置图的确认、空调控制系统的确认、高效过滤器PAO 测试设计、洁净室材料的确认等。
	必需

	5
	洁净室IQ/OQ至少包括：先决条件、文件确认、平面布置图的确认、房间组件清单检查、房间密封性的确认、房间照度的测定、

房间噪声的测定、验证仪器校准的确认等。

	必需

	6
	HVAC系统IQ至少包括：先决条件、文件确认、P&ID（系统图）和布局图的确认、设备清单检查、仪表清单和仪表校准的确认、高效过滤器布置及型号的检查
、公用设施的确认、人员确认、偏差报告等。
	必需

	7
	HVAC系统OQ至少包括：先决条件、验证仪器校准的确认、运行顺序的确认、高效过滤器完整性确认（PAO测试）、房间送风量和换气次数的测试、房间压差的测试、气流组织测试（烟雾试验）、自净时间测试
、房间温度和相对湿度及均一性、房间洁净度的测试（静态）、人员确认、偏差报告等。
	必需

	8
	应提供验证所需的所有图纸、文件、施工安装记录、仪器仪表检验测试报告、材质证明等资料和文件。
	必需

	9
	系统的验证必须有业主QA人员和生产部、车间人员在场，全部工作完成后方可申请业主方组织验收。
	必需


7.8文件

   7.8.1应提供的文件

	序 号
	技术要求
	必需/期望

	1
	施工组织设计
	必需

	2
	项目人员组成和简历
	必需

	3
	设计、制作和检测依据的标准和规范
	必需

	4
	项目进度计划表
	必需

	5
	系统描述
	必需

	6
	组件和仪表清单
	必需

	7
	外形尺寸图、剖面图、材料拼装详图、门窗及开关插座等位置的细部做法节点详图。
	必需

	8
	P&ID流程图
	必需

	9
	风险评估
	必需

	10
	偏差分析，偏差记录
	必需

	11
	洁净区划分图
	必需

	12
	房间平面图
	必需

	13
	人流物流图
	必需

	14
	空调系统区域划分图
	必需

	15
	房间压力分布图
	必需

	16
	风管布置图（送风、回风和排风）
	必需

	17
	电气设计原理图及布线图
	必需

	18
	布局图（包括管线、电器位置和接口要求）
	必需

	19
	功能说明（设备及控制系统）
	必需

	20
	控制逻辑图、控制系统使用说明书、控制盘的端子接线图
	必需

	21
	硬件设计说明（HDS）和软件设计说明(SDS)
	必需

	22
	仪表的校验证书
	必需

	23
	材料的质量保证书、商检证（进口材料必须提供）、合格证及相关证书。
	必需

	24
	成套(整套)装置的合格证和质量保证书
	必需

	25
	操作和维护手册
	必需

	26
	备件和消耗品清单
	必需

	27
	控制系统软件备份
	必需

	28
	风管制作和验收记录。风管清洗记录、风管检漏检验记录、风管安装和验收记录
	必需

	29
	用户现场安装调试验收（SAT）文件（包括现场内静态安装测试、现场内动态运行测试）和测试记录，
	必需

	30
	高效过滤器安装记录
	必需

	31
	施工质量检验记录
	必需

	32
	控制柜I/O测试报告
	必需

	33
	控制系统功能测试报告
	必需

	34
	空调机组单机调试报告、空调系统调试报告。
	必需

	35
	高效过滤器检漏测试报告（DOP测试）
	必需

	36
	竣工图、竣工报告
	必需

	37
	设计确认(DQ)文件
	必需

	38
	安装确认(IQ)文件
	必需

	39
	运行确认(OQ)文件
	必需


7.8.2对提供文件的要求

	项目
	要求
	备注

	基本要求
	文件是供应商供货范围不可分割的一部分，应按要求及时提供相应的文件。所有文件均应提供书面文件和电子版文档。
	必需


	可追溯性
	所有原材料、零部件、设备、电气及控制系统都要保留原始资料，并且必须经过检查并形成文件，确保其具有可追溯性。仪表要有校验证书。项目执行的各个方面要形成追溯矩阵(TM)文件；
	必需


	
	各个零部件、设备、电气及仪表部件都配上永久性标牌以便于识别；
	

	
	原材料需有材质证书、合格证等，证书中应包含制造商、产地、批号、炉号、成份等信息。
	

	文件格式
	所有文件和图纸应按照已制定的文件编码规则或供应商内部标准标明订单号、工作号、客户号、设备位号；
	必需


	
	文件和图纸必须根据业主的要求提供，以取得业主认可和批准。
	

	
	图纸中应采用公制单位。语言：所有通讯、交流、合同、文件、图纸、说明、操作维护手册、设备标签等采用简体中文和中英文。
	

	以下文件由供货商或由供货商和业主共同完成，包括但不限于：具体根据供应商能力在交流过程中细化、确定。
	总文件索引；
	必需
必需


	
	质量控制计划：为了确保符合业主的要求，供应商应在设计、制造和测试的所有阶段执行质量项目计划，包括对伙伴供货商提供的零部件的质量检测和控制;
	

	
	设计文件（DQ）、平面布置图、立面图、工艺流程图、安装图、电气原理图、材料配置表，所有第三方提供的零部件、材料等货物均需提供完整技术资料信息；
	

	
	提供设备设计基本材料（包括P&ID、设备外形尺寸图、接管尺寸和位置图、载荷分布图、整条生产线连线布置图、重量、公用介质等）。
	

	
	出厂检测报告（包括各种测试报告，材质证明、空载运行报告等）
	

	
	提供操作手册、维修手册、电气接线图等用户认为必须的技术资料，主要应包括，但不限于此：车间空调系统设计总说明，车间各空调系统PID。
	

	
	提供操作手册、维修手册、电气接线图等用户认为必须的技术资料，主要应包括，但不限于此：
· 车间空调设备技术参数表；
· 主要零部件；
车间空调设备平布图；
· 仪器仪表校验证书；
车间空调系统轴测图；
· 空调设备图（包括尺寸、接口、耗量）；
· 车间送风风口平布图；
· 车间回风风口平布图；

· 车间风管系统平布图（包括尺寸、方位、标高等）；

· 风管系统材料及用量清单（镀锌铁皮、吊筋、螺栓、垫片、连接件、软连接、软管、保温材料等）；

· 风管系统材料材质证明书、检验报告、合格证；

· 风管系统材料安装、使用说明；

· 过滤器技术参数表；

· 过滤器结构、尺寸详图；

· 过滤器清单；

· 过滤器使用、维护说明；

· 风阀、防火阀、百叶窗、散流器等的技术参数；

· 风阀、防火阀、百叶窗、散流器等的结构详图；

· 风阀、防火阀、百叶窗、散流器等的清单；

· 风阀、防火阀、百叶窗、散流器等的材质证明书、合格证、检验报告等；

· 风阀、防火阀、百叶窗、散流器等的安装、使用说明；

· 压差计清单、技术参数；

· 压差计校验报告、合格证等；

· 过滤器出厂检测报告、合格证、材料证明文件等。
	


8、用户项目实施要求

8.1项目进度：

	序号
	描述
	要求
	必需/期望

	1
	进度
	合同签订后必须规定工期内全部完成施工，并提供项目进度计划表。
	必需

	2
	施工过程
	施工过程中的关键控制点，需通知业主到现场进行确认或验收，确认后方可继续下一步施工。同时需提供详细验收节点。
	必需


8.2包装及运输

	序号
	描述
	要求
	必需/期望

	1
	运输
	好想你健康食品股份有限公司指定地点。
	必需

	2
	包装箱
	包装前，外露加工面应做防锈处理。包装箱应牢固可靠，适合运输装卸的要求。包装箱应有可靠的防潮措施。
	必需

	3
	运输过程
	运输过程中应小心轻放，不允许倒置和碰撞。运输过程的损失由供应商负责。拆箱及安装过程中，需供方技术人员到场。
	必需

	    4
	运输时间及费用
	运输时间包含在施工周期内，供应商负责运输，并承担运输费用及相关保险费用。
	必需

	    5
	吊装卸车
	由供应商负责并承担费用。
	

	    6
	清单
	所有材料到货清单必须详列每装箱内物品明细，并于业主方一同验收、清点、登记。
	必需


8.3验收测试SAT

	序号
	描述
	要求
	必需/期望

	1
	验收依据
	供应商应根据URS及相关技术条款，按照所应用的标准和规范制定SAT验收测试方案，并经业主方QA部门确认批准后实行。
	必需

	2
	验收方式
	按照所应用的标准和规范进行现场验收和检测，供应商应列出验收和检测项目及计划。对于每一项检查和测试供应商都应出具检测报告和检测证书，这些文件包含在最终竣工文件内，调试完毕时提供给使用方。
	必需

	3
	验收
	设备及设施的功能特别是技术数据将在三个完整的验证周期内确认。取得三个连续良好测试结果后，交由第三方进行检测，合格后作为初步验收。最终验收为通过国家GMP认证。
	必需

	4
	测试时间
	10—15天内完成。
	必需

	5
	责任
	如果由于设备及设施自身问题测试结果不合格，供应商要采取措施尽快调试合格，延后的时间不能比投标书内所示时间多5天，如果超过5天对业主方造成的任何直接和间接损失由供应商承担。
	必需


9、培训及售后服务

	序号
	描述
	要求
	必需/期望

	1
	培训
	调试安装、原理、熟悉设备性能指标、掌握公用工程的连接、了解公用工程的消耗、手动、自动操作的使用过程、操作及常规保养、故障处理、了解自动程序编程及维护保养知识以及常见故障解决。
	必需

	2
	质保期及售后服务
	质保期：初步验收合格之日起12个月作为质量保证期。在质保期限内,所供货物在操作规程内出现任何问题, 乙方负责无偿维修或更换；质保期后, 乙方终生提供及时的维修和维护服务。

保证系统和设备出现异常状态后24小时内厂家技术人员提供现场服务。
提供可满足两年设备运行需要的易损零部件及零部件清单。
	必需

	3
	售后回访
	制造方应定期进行回访，解决机组运行当中可能出现的疑问，排除潜在的故障，使机组保持良好的工作状态。
	必需




[image: image2.png]